## 受水タンク設備の計算
受 水 タ ン ク 設 備 の 計 算
（条件） | [9 empty] | （引込み口径の算定）
[10 empty] | φ |  | ｍｍ | と | 仮定
[10 empty] | 分岐点より受水タンク流入までの距離 ＝ |  |  |  |  | ｍ | … （ｌ）
[10 empty] | 器具の直管換算長 ＝ |  |  |  | ｍ |  | … （ｌ’）
（日平均給水量） | [9 empty] | ｌ’の内訳について（本管分岐から受水槽流入までの直管換算長さ）
| × |  | × |  | ＝ |  | ℓ/日
[5 empty] | ＝ |  | ｍ3/日
（日最大給水量）
日最大給水量 ＝ 日平均給水量 ÷ 負荷率 ＝ | [5 empty] | ÷ | 0.75 | ＝ | ｍ3/日 | 総延長L ＝ （l） + （l’）
※負荷率 ・・・ 水道設計指針より人口10～30万人都市は 75％ (任意） | [9 empty] | ＝ |  | + |  | ＝ |  | ｍ | … （Ｌ）
分岐点と受水点の高低差 ＝ 配水管土被り + 受水点高さ
（時間使用量） | [11 empty] | ＝ |  | + |  | ＝ |  | ｍ
時間使用量 ＝ 日最大使用量 ÷ 使用時間 | [9 empty] | 有効動水頭H ＝ 15 m - 分岐点と受水点の高低差
＝ |  | ｍ3/日 | ÷ |  | ｈ | ＝ |  | ｍ3/日 |  |  | ＝ |  | - |  | ＝ |  | ｍ | … （Ｈ）
※使用時間は別表「建物種類別単位給水量・使用時間・人員表」により用途別に決定する。 | [9 empty] | 動水勾配 ＝ Ｈ ÷ Ｌ
[11 empty] | ＝ |  | ÷ |  | ＝ |  | ‰
（受水タンク容量） | [9 empty] | ヘーゼン・ウィリアムス 流量表 より
受水タンク容量 ＝ 水道水の日最給水量 × 0.5 | [9 empty] | φ |  | mm | で 動水勾配 |  |  | ‰ | の場合に流れる流量は
| ＝ |  | ｍ3/日 | × | 0.5 | ＝ |  | ｍ3 |  |  | ℓ/ｓ | ＝ |  | ｍ3/ｈ | である。
[10 empty] | 流れる流量 |  |  | ｍ3/ｈ | ＞ | 時間使用水量 |  |  | ｍ3/ｈ
[10 empty] | 故に引込み口径は |  | φ |  | ｍｍ | とする。
（メーター口径の選定）
※川西市では、受水タンク最低有効容量は日最大給水量の半日分を標準とする。 | [9 empty] | 時間使用水量 |  |  | ｍ3/ｈ | は | φ |  | ｍｍ | の
（高置タンク容量） | [9 empty] | メーターの適正範囲 |  | ～ ｍ3/ｈ |  |  | 内に有る。
高置タンク容量 ＝ 水道水の日最大給水量 × 1/10 | [9 empty] | 故にメーターは |  |  |  | φ |  | ｍｍ | とする。
＝ |  | ｍ3/日 | × |  | ＝ |  | ｍ3 |  |  | ※ ①受水タンク、高置タンクの算定容量は有効容量とし、算定値以上を確保するものとする。
②引込み口径は時間使用量を満たす最小口径とする。
③冷却用水等が必要な場合は別途加算する。